Опросный лист на комплект электропитания

и автоматизации при модернизации электродегидраторов

| 1 | Общие сведения о существующем электродегидраторе |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Позиционное обозначение электродегидратора |  |
| 1.2 | Место установки (НПЗ, УПН) |  |
| 1.3 | Назначение аппарата: – обезвоживание нефти – обессоливание нефти |  |
| 1.4 | Производитель аппарата |  |
| 1.5 | Модель аппарата |  |
| 1.6 | Объем аппарата, м3 |  |
| 1.7 | Дата выпуска аппарата |  |
| 1.8 | Высоковольтный источник питания (ВИП) |  |
| 2 | Количество модернизируемых аппаратов |  |
| 3 | Объем модернизации (на один аппарат): |  |
| 3.1 | Система электропитания |  |
| 3.1.1 | Высоковольтный источник питания взрывозащищенный, 100% реактивный, с максимальным выходным напряжением 27,5 кВ, с переключателем напряжения 12/16,5/20/23/25/27,5 кВ со следующими характеристиками | Да |
|  | Источник питания с однофазным выходом (схема 1/1-0) | Да |
|  | Источник питания с 2 фазным выходом (по схеме Скотта) | – |
|  | Номинальная мощность одного источника питания (25; 37,5; 50; 100; 150), кВА | 20 |
|  | Количество высоковольтных источников питания на электродегидратор | 2 |
|  | Наличие встроенной реактивной катушки со 100% реактивностью для защиты ВИП от коротких замыканий | Да |
|  | способ переключения выходного напряжения | Переключатель ПБВ |
|  | Диапазон температур окружающей среды, ºС | минус 60..+40 |
|  | Маркировка взрывозащиты | 2Ex o e II T5 Gc X |
|  | Напряжение переменного тока первичной обмотки, кВ | 0,4 |
|  | Напряжение на выходе, кВ | 12/16,5/20/23/25/27,5 |
|  | Количество питающих фаз | 2 |
|  | Предохранительный клапан | Да |
|  | Сигнализатор высокой температуры масла трансформатора (сигнал AI 4-20 мА) | да |
|  | Ток на первичной обмотке трансформатора (сигнал 0..5 А) | Да |
|  | Трансформатор напряжения на выходе трансформатора ЭДГ (сигнал 0..100 В) | Да |
|  | Переключатель ПБВ (сигналы DI) | Да |
|  | Сигнализатор низкого уровня масла трансформатора (DI) | Да |
|  | Дренажный клапан | Да |
|  | Подъёмные скобы | Да |
|  | Индикатор уровня масла | Да |
|  | Клеммная коробка | Да |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | соответствие техническому регламенту ТС | ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| 3.1.2 | Узел ввода высокого напряжения (требуется приложить чертежи электродегидратора): |  |
|  | Тип | маслозаполненный стационарный узел ввода высокого напряжения с проходным изолятором |
|  | Проходной изолятор со следующими характеристиками: Электрическая прочность 80 кВ/мм, Максимальная рабочая температура 200°С, Номинальное напряжение 27,5кВ, Периодичность осмотра и обслуживания 5 лет |  |
|  | Краны для слива масла из УВВН и вентиляции газа в штуцере проходного изолятора | Да |
|  | Маркировка взрывозащиты | 2Ex o II Gb U |
|  | соответствие техническому регламенту ТС | ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| 3.3 | Электродная система и подвесные изоляторы (требуется приложить чертежи электродегидратора) |  |
| 3.3.1 | Электродная система, тип электродов: |  |
| 3.3.1.1 | Горизонтальные трехрядные | Да |
| 3.3.1.2 | Вертикальные резистивные | – |
| 3.3.2 | Подвесные изоляторы тип ЕН-01 со следующими характеристиками: Электрическая прочность 80 кВ/мм, Максимальная рабочая температура 200°С, Допустимая нагрузка при температуре 150°С до 400 кгс, Номинальное напряжение 27,5кВ, Периодичность осмотра и обслуживания 5 лет | Да |
|  | Требуемое количество подвесных изоляторов | Согласно приложенному чертежу электродегидратора |
| 3.4.1 | Взрывозащищенный локальный пульт управления высоковольтным источником питания со следующими характеристиками |  |
|  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  |
|  | Диапазон температур окружающей среды, ºС |  |
|  | Управление ВИП кнопками «Пуск» и «Стоп» | Да |
|  | Наличие кнопки «Аварийный стоп» | Да |
|  | Показывающий вольтметр | Да |
|  | Показывающий амперметр | Да |
|  | Индикация аварийного уровня масла в ВИП | Да |
|  | Индикация аварийной температуры в ВИП | Да |
|  | Преобразователи тока и напряжения в унифицированный токовый сигнал 4-20мА | Да |
|  | Противоконденсатный подогреватель | Да |
|  | Наличие сертификата взрывозащиты | Да |
| 3.5.1 | Щит собственных нужд трансформатора (размещение в КТП) |  |
|  | Размеры щита (ВхШхГ), мм | 1200х800х300 |
|  | Степень защиты от внешних воздействий IP, не ниже | 41 |
|  | Тип взрывозащиты (Exd, Exie, промышленный) | Промышленный |
|  | Номинальное напряжение, В | 400±10% |
|  | Частота, Гц | 50±0,4% |
|  | Количество кабельных вводов, шт. | 10 |
|  | Марка и сечение вводного кабеля, мм2 |  |
|  | Номинальный ток на вводе, А |  |
|  | Тип вводного коммутационного аппарата | Ручной рубильник |
|  | Наличие показывающего вольметра | Да |
|  | Наличие АВР | Нет |
|  | Реле контроля напряжения | Да |
|  | Наличие аварийного стопа | Да |
|  | Индикация на двери | Да |
|  | Ручное управление | Нет |
| 3.6 | Оборудование контроля и автоматизации (требуется приложить чертежи электродегидратора) (необходимость, тип): |  |
| 3.6.1 | сигнализатор газовой шапки (2шт.) |  |
| 3.6.2 | датчик давления в емкости |  |
| 3.6.3 | датчик температуры в емкости |  |
| 3.6.4 | показывающий термометр |  |
| 3.6.5 | показывающий манометр |  |
| 3.6.6 | измерительный уровнемер раздела фаз |  |
| 3.6.7 | показывающий уровнемер раздела фаз |  |
| 3.7.1 | Система автоматизации (ЛСА) на базе оборудования EvroPribor Simbol-100 для оперативного контроля, управления и технологической защиты электродегидратора, с функционалом обмена данными с внешними системами по стандартизованному протоколу, визуализации, исторического трендинга и записи событий. Минимальный перечень контролируемых параметров: - Наличие газовой шапки в электродегидраторе - Давление, температура, межфазный уровень в электродегидраторе - Открытие калитки ограждения трансформатора - Нажатие кнопок на локальной панели управления трансформатором - Ток, напряжение, уровень масла и температура в трансформаторе - Наличие оперативного напряжения - Состояние трансформатора (включен/отключен) |  |
| 3.8 | Необходимость шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ |  |
| 3.9 | Дополнительные требования к модернизации |  |

Наименование, почтовый адрес, телефон предприятия, заполнившего опросный лист _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность, Фамилия И.О. ответственного лица ___________________________________________

Контактный телефон ответственного лица ___(____)________________________________________

E-mail ответственного лица ____________________________________________________________

_______________________________________Подпись	____________________________Дата

Спецификации, чертежи, паспорта, опросные листы, технические задания, технические требования или другие документы, подготовленные сторонними организациями, прикладываются к настоящему опросному листу.

При выполнении расчетов приоритет отдается настоящему опросному листу. При необходимости специалисты ООО «Нефтех» могут запросить дополнительную информацию.