Опросный лист на комплект электропитания

и автоматизации электродегидраторов

| 1 | Общие сведения о существующем электродегидраторе |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Позиционное обозначение электродегидратора |  |
| 1.2 | Место установки (НПЗ, УПН) |  |
| 1.3 | Назначение аппарата: – обезвоживание нефти – обессоливание нефти |  |
| 1.4 | Производитель аппарата |  |
| 1.5 | Модель аппарата |  |
| 1.6 | Объем аппарата, м3 |  |
| 1.7 | Дата выпуска аппарата |  |
| 1.8 | Высоковольтный источник питания (ВИП) |  |
| 2 | Количество модернизируемых аппаратов |  |
| 3 | Объем модернизации (на один аппарат): |  |
| 3.1 | Система электропитания |  |
| 3.1.1 | Высоковольтный источник питания взрывозащищенный, 100% реактивный, с максимальным выходным напряжением 27,5 кВ, с переключателем напряжения 12/16,5/20/23/25/27,5 кВ со следующими характеристиками |  |
|  | Источник питания с однофазным выходом (для двухэлектродной или резистивной системы электродов) |  |
|  | Источник питания с 2 фазным выходом (по схеме Скотта, для трехэлектродной системы электродов) |  |
|  | Номинальная мощность (25; 37,5; 50; 75; 100; 150), кВА |  |
|  | Количество высоковольтных источников питания на электродегидратор |  |
|  | Диапазон температур окружающей среды, ºС |  |
|  | Напряжение переменного тока первичной обмотки, кВ | 0,4 |
|  | Предохранительный клапан |  |
|  | Датчик температуры масла |  |
|  | Дренажный клапан |  |
|  | Подъёмные скобы |  |
|  | Индикатор уровня масла |  |
|  | Клеммная коробка |  |
|  | Срок службы, лет | 25 |
| 3.1.2 | Взрывозащищенный локальный пульт управления высоковольтным источником питания со следующими характеристиками |  |
|  | Степень защиты от внешних воздействий, IP |  |
|  | Диапазон температур окружающей среды, ºС |  |
|  | Управление ВИП кнопками «пуск» и «стоп» |  |
|  | Наличие кнопки «Аварийный стоп» |  |
|  | Показывающий вольтметр |  |
|  | Показывающий амперметр |  |
|  | Индикация аварийного уровня масла в ВИП |  |
|  | Индикация аварийной температуры в ВИП |  |
|  | Преобразователи тока и напряжения в унифицированный токовый сигнал 4-20мА |  |
|  | Противоконденсатный подогреватель |  |
|  | Наличие сертификата взрывозащиты |  |
| 3.1.3 | Щит собственных нужд трансформатора (размещение в КТП) |  |
| 3.1.4 | Узел ввода высокого напряжения (требуется приложить чертежи электродегидратора): |  |
| 3.2 | Электродная система и подвесные изоляторы (требуется приложить чертежи электродегидратора) |  |
| 3.2.1 | Электродная система, тип электродов: |  |
| 3.2.1.1 | Горизонтальные трехрядные |  |
| 3.2.1.2 | Вертикальные резистивные |  |
| 3.2.2 | Подвесные изоляторы типа ЕН-01 |  |
|  | Требуемое количество подвесных изоляторов |  |
| 3.3 | Оборудование контроля и автоматизации (требуется приложить чертежи электродегидратора) (необходимость, тип): |  |
| 3.3.1 | сигнализатор газовой шапки (2шт.) |  |
| 3.3.2 | датчик давления в емкости |  |
| 3.3.3 | датчик температуры в емкости |  |
| 3.3.4 | показывающий термометр |  |
| 3.3.5 | показывающий манометр |  |
| 3.3.6 | измерительный уровнемер раздела фаз |  |
| 3.3.7 | показывающий уровнемер раздела фаз |  |
| 3.3.11 | Система автоматизации (ЛСА) на базе оборудования EvroPribor Simbol-100 для оперативного контроля, управления и технологической защиты электродегидратора, с функционалом обмена данными с внешними системами по стандартизованному протоколу, визуализации, исторического трендинга и записи событий. Минимальный перечень контролируемых параметров: - Наличие газовой шапки в электродегидраторе - Давление, температура, межфазный уровень в электродегидраторе - Открытие калитки ограждения трансформатора - Нажатие кнопок на локальной панели управления трансформатором - Ток, напряжение, уровень масла и температура в трансформаторе - Наличие оперативного напряжения - Состояние трансформатора (включен/отключен) |  |
| 3.4 | Необходимость шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных работ |  |
| 3.5 | Дополнительные требования к модернизации |  |

Наименование, почтовый адрес, телефон предприятия, заполнившего опросный лист _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность, Фамилия И.О. ответственного лица ___________________________________________

Контактный телефон ответственного лица ___(____)________________________________________

E-mail ответственного лица ____________________________________________________________

_______________________________________Подпись	____________________________Дата

Спецификации, чертежи, паспорта, опросные листы, технические задания, технические требования или другие документы, подготовленные сторонними организациями, прикладываются к настоящему опросному листу.

При выполнении расчетов приоритет отдается настоящему опросному листу. При необходимости специалисты ЗАО «Нефтех» могут запросить дополнительную информацию.